# PASKAIDROJUMA RAKSTS

## IEVADS

Projekta dokumentācijā norādītie risinājumi ir savstarpēji saistīti, tāpēc galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt par to visus būvdarbos iesaistītos apakšuzņēmējus. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas. Atkāpes no projektā norādītajiem gabarīt izmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Siltummezgla montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāja firmu prasībām.

SISTĒMAS APRAKSTS

Pieslēguma vieta – esošais karstā ūdens siltummainis. Pieslēguma vietu precizēt uz vietas.

Siltumnesēja temperatūra siltumtīklos 70oC-50oC.

Karstā ūdens sagatavošanai paredzēts izmantot 25 plaknes absorbcijas saules kolektorus ar izmēriem 2000 x 1000 x 88 mm. Viena kolektora absorbera laukums 1.65m2, siltumizolācijas biezums 50mm, pārsegs - rūdīts stikls 4mm biezumā. Kopējā kolektoru siltumjauda ir 34,575 kW (pie G=1000w/m² Ta=20°C, Tm=50°C), maks. darba spiediens 6 bar. Karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo papildus siltuma jaudu paredzēts ņemt no vietējas siltumapgādes sistēmas (90°C/70°C), pieslēdzoties pie esošā ūdens sildīšanas siltummaiņa. Siltumenerģija no saules kolektoriem nonāk sistēmā caur saules kolektoru sūkņu staciju SUS-50-HE, pie kuras var pieslēgt saules kolektorus ar kopēju absorberu laukumu līdz 50 m2, un uzkrājas divās stratifikācijas tvertnēs SR·917 KPL ar kopējo ūdens tilpumu 2 x 950l = 1900 l, maks. darba spiediens 6 bar. Stratifikācijas tvertnes izolētas ar siltuma izolāciju, kuras biezums: sānu malām - 120mm, tvertnes apakšai - 60mm, tvertnes augšai - 160mm. Vienas tvertnes siltuma zudumi 3.24 kWst/d pēc DIN 4753 T8.  No tvertnēm karstais ūdens tiek padots uz caurplūdes karstā ūdens staciju tipa FWS-20 ar sadalīto KŪ un recirkulācijas uzsildi, iebūvētu aizsardzību pret Legionellu un siltummaiņa kalcificēšanu. Karstā ūdens stacijas ražība 20 – 80 l/min, 416 kW pie sekundāras temp. 10/60°C, primāras 72/20°C, maks. darba spiediens dzeramā ūdens kontūram 10 bar.

Karstā ūdens sagatavošanas iekārtas, saules kolektora staciju, stratifikācijas tvertnes, regulatorus ar visu nepieciešamo siltummezglu aprīkojumu (cirkulācijas sūkņi, krāni, vārsti, filtri, manometri,  izplešanās  tvertnes,  termometri, utt.) paredzēts izvietot 1. stāvā telpā Nr.1-15.

Siltumenerģijas uzskaite nodrošināta ar saules kolektoru sūkņu staciju SUS-50-HE un vadības automātiku SolvisControl3.

Lai kompensētu sistēmas izplešanos, paredzēti divi izplešanās trauki Reflex N140 ar tilpumu 2 x 140 =280 l, katru pieslēdzot pie savas stratifikācijas tvertnes. Saules kolektoru sistēmai nepieciešami divi izplešanās trauki SOL-150 un SOL-35.

Saules kolektorus paredzēts uzstādīt uz plakana jumta.

Karsta ūdens sagatavošanas iekārtu darbība paredzēta automātiskā režīmā, kas tiek nodrošināta ar vadības blokiem. Visas siltummezgla iekārtas un cauruļvadus jāsazemē saskaņā ar attiecīgās iekārtas montāžas instrukciju.

Cauruļvadi no saules kolektoriem līdz siltummezglam paredzēti no vara caurulēm ar izolāciju HT Solar. Lai aizsargātu cauruļvadu izolāciju no apkārtējās vides ietekmes, apkārt izolācijai paredzēts PVC apvalks. Papildus tam pa ēkas fasādi nolaistās caurules ievietot skārda čaulā, čaulu nokrāsot fasādes krāsā.

Kolektorus izvietot atbilstoši vizualizācijā attēlotajam. Precīzu stiprinājumu vietu konstatēt darbu veikšanas laikā. Stiprinājumiem izmantot rūpnīcas standarta nesošās anodēta alumīnija konstrukcijas. Montāžas darbus drīkst veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem, lai nodrošinātu garantijas saistību izpildi.

Konstrukciju veids: nodrošināt saules kolektoru atrašanos pret horizontu ~45º leņķī, kas ir optimālais izvietojums Latvijas apstākļos, lai ļautu iegūt saules enerģiju visos gadalaikos, kā arī ziemas apstākļos nodrošinātu sniega segas noslīdēšanu.

Darbu veikšanas laikā saudzēt jumta segumu un izvairīties no tā tiešiem bojājumiem. Bojājumu vietās atjaunot hidroizolāciju.

Cauruļvadu stiprināšana un mezglu izvēle precizējama darbu veikšanas laikā. Veidojot cauruļvadu sistēmas, sekot līdzi principiālajai shēmai, bet darbu veikšanas laikā ievērot principu, ka solārā karstā turpgaitas caurule jāveido pēc iespējas īsāka, lai mazinātu siltuma zudumus.

Saules kolektoru sistēmā paredzēts uzpildīt solāro sistēmu ar šķidrumu Tyfocor 40%. Solārajā kontūrā ieregulēt lēno plūsmu (low flow) ar ātrumu max 0,5 m/s pie caurplūdes 0,3-0,5 l/min caur vienu kolektoru.

Siltummezglā cauruļvadi paredzēti no tērauda, kas siltinati ar akmens vati Paroc AluCoat T siltumizolāciju. Siltumizolācija uzklājama uz visiem cauruļvadiem, iekārtām, aizbīdņiem u.c. siltumtīkla elementiem, caur kuriem iespējama siltumenerģijas noplūde no siltumnesēja masas. Blīvslēgu, aizbīdņu un ventiļu siltumizolācijai jābūt noņemamai. Visām iekārtām jābūt marķētām. Uz katras atsevišķas iekārtas jābūt piestiprinātām identifikācijas plāksnītēm, kurās jānorāda šāda informācija: ražotāja nosaukums, iekārtas tips un nosaukums, ražošanas sērijas numurs, darba parametri.

Pēc siltummezglu montāžas siltummezgla telpās ir jāizvieto tehnisko dokumentāciju: siltummezgla ekspluatācijas instrukciju, siltummezgla apkopes instrukciju, temperatūras grafiku, siltummezgla aprakstu, siltummezgla shēmas. Siltummezgla dokumentācija jāsastāda konkrētam mezglam un tai jāatbilst iekārtas tehniskajam sastāvam un numerācijai.

Pēc sistēmas izbūves, jāveic sistēmas skalošanu un hidrauliskā pārbaude.

Sastādīja: S Pivovarovs_______