### SM5 - SILTUMMEZGLA SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | #### Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Rožotājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SR·917 KPL tipa stratifikācijas tvertne 950l, viena stratifikācijas kolonna, siltuma izolācijas biezums: sānu 120mm, apakšā 60mm, augšā 160mm, diametrs ar siltuma izolāciju 1010mm, augstums ar siltuma izolāciju 2200mm, siltuma zudumi 3.24 kWst/d pēc DIN 4753 T8, pieslēgumi: 4 gab. 1 1/2", 8 gab. 2" | kompl. | 2 | Solvis |  |
|  | BLL2 tipa plūsmas bremzētājs, 2", plūsma 12 m³/st, kritums 40 mbar | kompl. | 4 |  |  |
|  | FWS-20 tipa caurplūdes karstā ūdens stacija ar sadalīto KŪ un recirkulācijas uzsildi, ar iebūvēto saules, KŪ/ recirkulācijas 3 loku apkures sistēmu vadības kontrolieri, iebūvēta aizsardzība pret Legionellu, un siltummaiņu kalcificēšanu, ražība: 20 – 80 l/min, sekundārās temp. 10/60°C, primārās 72/20°C A-klases cirkulācijas sūkņi ar 0-10V vadību. Iespēja pieslēgt attālināto (Internet) vadības moduli. | kompl. | 1 | Solvis |  |
|  | SÜS-50-HE tipa saules kolektoru sūkņu stacija līdz 50m2, zemas caurplūdes (Low-Flow) režīms, caurplūde primārajā kontūrā <=15l/st*m2, iebūvētie termometri, atgaisotāji, A-klases cirkulācijas sūkņi ar 0-10V vadību, plūsmas mērītājs ar impulsu izeju | kompl. | 1 | Solvis |  |
|  | Starptvertņu pārslēgšanas mezgls UML-SATZ (komplektā: sūknis, 2 x noslēgkrāns, četrceļu vārsts, 3 x vienvirziena vārsts) | kompl. | 1 | Solvis |  |
|  | TF-SC2 temperatūras sensors saules kolektoram Pt1000 | gab. | 1 |  |  |
|  | BD tipa kolektora temp. devēja diožu aizsardzības / komutācijas modulis | gab. | 1 |  |  |
|  | Plaknes absorbcijas saules kolektors, izmēri 2000 x 1000 x 88, korpuss – alumīnijs, absorbera biezums – biezāks par 0,6 mm, P maks. 1.383 kW, absorbera laukums, 1.65m2, siltumizolācijas biezums 50mm, pārsegs rūdīts 4mm stikls, efektīvā termālā kapacitāte – virs 60 kJ/K. | gab. | 25 | Selsol |  |
|  | Plakana jumta kolektora montāžas stiprinājums | gab. | 25 |  |  |
|  | Saules kolektoru savienojumu komplekts | kompl. | 25 |  |  |
|  | Izplešanās trauks solar sistēmai SOL-35 ar kapes ventili | kompl. | 1 |  |  |
|  | Izplešanās trauks solar sistēmai SOL-150 ar kapes ventili | kompl. | 1 |  |  |
|  | LS-ROT-10 siltumnesējs Tyfocor 40% (-28°C) | l | 435 |  |  |
|  | Izplešanās trauks N 140 l ar kapes ventili | gab. | 2 | Reflex | Vai analogs |
|  | Atgaisotājs Flamcovent solar | gab. | 4 | Flamco |  |
|  | Izlaišanās krāns DN15 solar sistēmai | gab. | 13 |  |  |
|  | Lodveida krāns DN20 solar sistēmai | gab. | 8 |  |  |
|  | Sūknis Stratos 50/1-6 | gab. | 1 | WILO | Vai analogs |
|  | Noslēgventilis DN32 | gab. | 2 |  |  |
|  | Noslēgventilis DN65 | gab. | 7 |  |  |
|  | Misiņa noslēgventilis DN65 | gab. | 2 |  |  |
|  | Vienvirziena vārsts DN65 | gab. | 1 |  |  |
|  | Misiņa vienvirziena vārsts DN65 | gab. | 1 |  |  |
|  | Dubļu ķerājs-filtrs DN65 | gab. | 1 |  |  |
|  | Izlaišanās krāns DN15 | gab. | 4 |  |  |
|  | Termometrs 0-120°C | gab. | 2 |  |  |
|  | Manometrs ar krānu 0-6 bar | kompl. | 2 |  |  |
|  | Manometrs ar “tiltu” 0-6 bar | kompl. | 1 |  |  |
|  | Automāt. atgaisotāji ½" | gab. | 4 |  |  |
|  | Drošības vārsts 6 bar | gab. | 2 |  |  |
|  | Vara cauruļvadi Ø22 | m | 20 |  |  |
|  | Vara cauruļvadi Ø28 | m | 20 |  |  |
|  | Vara cauruļvadi Ø35 | m | 75 |  |  |
|  | Tērauda caurules DN25 | m | 10 |  |  |
|  | Tērauda caurules DN32 | m | 10 |  |  |
|  | Tērauda caurules DN65 | m | ~35 |  | Precizēt uz vietās |
|  | # Izolācija PHSALCT 20mm DN25 | m | 10 | # Paroc |  |
|  | # Izolācija PHSALCT 30mm DN32 | m | 10 | # Paroc |  |
|  | # Izolācija PHSALCT 40mm DN65 | m | ~35 | # Paroc | Precizēt uz vietās |
|  | # Cauruļvadu izolācija Ø22, b=32mm | m | 20 | HT SOLAR | Vai analogs |
|  | # Cauruļvadu izolācija Ø28, b=32mm | m | 20 | HT SOLAR | Vai analogs |
|  | # Cauruļvadu izolācija Ø35, b=32mm | m | 75 | HT SOLAR | Vai analogs |
|  | # PVC apvalks | m2 | 28 |  |  |
|  | # Siltumizol. PVC stiprin. kniedes | kompl. | 1 |  |  |
|  | # PVC aksesuāri | kompl. | 1 |  |  |
|  | # Čaula no nerūsējoša tērauda cauruļvadiem fasādē | m | 25 |  |  |
|  | # Krāsa čaulu krāsošanai fasādes krāsā | kompl. | 1 |  |  |
|  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  |
|  | Vara, tērauda cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1 |  |  |
|  | Siltumizolācijas veidgabali un palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
|  | Palīgmateriāli, metināmie materiāli | kompl. | 1 |  |  |

PIEZĪMES:

1.	Materiālu specifikācijā ir ietverti visi galvenie materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievēro tehniskais projekts un materiālu specifikācija, kā arī materiālu montāžas tehnoloģija. Palīgmateriālu izmaksas jāietver esošās specifikācijas materiālu izmaksās.

- Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, ES sertificētiem, attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju;

- Atvērumu izmaksas, kas mazāk par D=100mm komunikāciju montāžai, būvuzņēmējam jāparedz pie komunikāciju montāžas izmaksām.